安庆市中小学校舍安全工程

质量管理手册

安庆市中小学校舍安全工程领导小组办公室

二〇一一年六月

前 言

校安工程是一项重大的教育民生工程，今年“1.19”地震警示我们，这项工程直接关系到广大师生的生命安全，其涉及范围之广、工程量之大、技术要求之复杂，组织任务之繁重都是前所未有的。2011年我市列入民生工程目标任务为完成加固重建工程151.41万平方米，占全省任务的16.09%。为认真贯彻落实全省校安工程现场会议精神，进一步加快推进全市校舍安全工程建设，确保暑假黄金时节所有项目全部开工，切实加强质量监管，如期完成校安工程目标任务，市政府印发了《关于进一步加强校舍安全工程建设工作的意见》（宜政办秘[2011]12号）。为了让大家更好地学习贯彻落实省、市有关会议、文件精神，进一步强化质量管理，我们组织编写了《安庆市中小学校舍安全工程质量管理手册》。

本手册依据现行法律法规和标准规范，结合中小学校舍安全工程的特点编制，主要内容包括省、市相关文件、工程建设基本知识、监理履责情况检查要点、各方责任主体质量行为检查要点、工程实体质量检查要点。为了方便查阅在附件中还收录了常规材料检测取样方法、常用材料、构配件简易识别方法等。由于时间关系，《手册》中难免有错谬之处，敬请批评指正。

目  录

- 一、省、市有关文件

- 1、省住建厅、省教育厅《关于进一步加强中小学校舍安全工程质量安全管理的通知》（建质〔2010〕161号）；

2、省教育厅、省财政厅《关于加强中小学校舍维护管理工作的意见》皖教办〔2011〕18号

- 3、市政府《关于进一步加强校舍安全工程建设工作的意见》（宜政办秘〔2011〕12号）；

- 4、市政府办公室第43号《会议纪要》；

- 5、市政府办公室第50号《会议纪要》。

二、校舍安全工程建设知识问答

三、监理单位和人员履责情况检查要点

四、各方责任主体质量行为检查要点

五、工程实体质量检查要点

六、常规材料检测取样方法

七、常用材料、构配件简易识别方法

八、施工、监理、学校三人小组日志

- 一、省、市有关文件

- 关于进一步加强中小学校舍安全工程

- 质量安全管理的通知

- 建质〔2010〕161号

各市住房和城乡建委（城乡建委）、教育局：

校舍安全工程是我省重点实施的民生工程，资金投入大、时间要求紧、建设任务重。我省校舍安全工程自实施以来，省委、省政府高度重视工程的质量安全，多次要求将工程质量安全当作核心工作来抓，各市建设、教育主管部门通力协作、积极配合，采取多种措施加强工程质量管理，工程建设质量总体上是有保证的。但有些地区和学校仍存在忽视工程质量、违反建设程序、监督管理不严等现象。为保障全省校舍安全工程的顺利实施，保证校舍建筑的工程质量和安全使用，现就进一步加强校舍安全工程建设的质量安全管理工作提出如下意见：

一、进一步提高认识，严格落实质量安全管理责任

校舍安全工程的质量安全实行属地化管理。工程所在地县（区）以上教育主管部门要认真履行建设单位的质量安全责任，明确任务、落实专人、分片包干，认真落实工程质量安全终身责任制，全面加强工程建设的质量安全管理工作。按学校成立校舍安全工程项目管理组，项目管理组不少于三人，其中教育主管部门校安工程分片包干责任人一人，学校（中心学校）负责工程建设的校领导一人，学校选派的工程质量安全监管人员一人。教育主管部门校安工程分片包干责任人应定期或不定期组织工程勘察、设计、施工、监理等单位进行质量安全检查，质量安全检查原则上每月不得少于一次。根据检查情况实施动态管理，连续两次检查未发现存在质量安全隐患的工程，检查频率可降低为每季度一次。对检查中发现质量管理薄弱，工程实体质量控制不严的，除责令立即整改外，还要将有关情况及时向施工、监理企业的法人代表进行通报，要求企业调整充实工程技术和管理人员，加强层级管理，保证工程质量。

工程所在地县（区）以上建设主管部门及其所属的工程质量安全监督机构，对校舍安全工程的质量安全负有监管职责。工程建设单位办理质量安全监督手续后，质量安全监督机构应在5日内，签发工程质量安全监督通知书，明确责任监督员。质量安全责任监督员的姓名和监督电话要在施工现场予以公布，接受社会监督。责任监督员对工程的巡查频次每月不得少于一次。

二、进一步规范建设程序，严格执行工程建设四项基本制度

认真执行基本建设程序是保证工程质量安全的基本要求，各地教育主管部门要充分认识到公开招标投标、施工图审查、质量安全监督、施工许可对保障工程质量安全的重要作用，自觉遵守和履行基本建设程序，严格执行“项目法人责任制、招标投标制、合同管理制、工程监理制”四项基本制度。教育主管部门要加强与建设主管部门的沟通和协调，及时通报工程招投标、施工图审查、质量安全监督手续办理、计划开工日期等情况，依法办理施工许可。严禁未依法选定施工、监理单位，未通过施工图审查、未纳入质量安全监管的工程擅自开工建设。

建设主管部门要寓监管于服务之中，主动工作，提前介入， 强化工程质量安全监管。积极组织技术力量，集中开展校舍安全工程施工图审查，保证设计质量，缩短审查时间。对工程施工阶段各方责任主体质量安全行为和工程实体质量加强监督检查，严肃查处违法工程建设质量安全法律、法规和强制性标准条文的违法违规行为。

三、进一步规范招标投标行为，保证合理工期和造价

合理的工期和造价是保证工程质量的前提和基础。各地在组织工程招投标活动中，要突出对工程质量安全要求，避免盲目压缩工期，防止出现不合理低价中标的情况发生，将工程安全措施经费列为不可竞争费用予以保障。投标文件中明确的施工单位项目管理人员、监理单位的总监理工程师和专业监理工程师，原则上不许调整和变更。因特殊情况确需调整变更的，人员变更情况要需经工程项目管理组审查同意方可变更，变更后人员资质等级不得低于原有人员资质，且需专业对口。项目管理组审查同意的人员变更情况，需报当地建设主管部门备案。

四、认真执行见证取样检测，开展结构实体质量检验，保证主体结构质量安全

对涉及结构安全的试块、试件和材料要认真执行见证取样检测，防止不合格材料用于工程。施工单位应根据工程情况编制见证取样计划，报工程监理单位审查批准后实施，见证取样和送检的比例不得低于有关技术标准中规定数量的30%。学校选派的工程质量安全监管人员，应加强对见证取样检测的管理，监理单位要明确见证人员，见证取样后现场进行封样标识，校方的质量安全监管人员和监理单位见证人员共同在见证记录上签字确认，对试样的代表性和真实性负责。工程在混凝土结构子分部工程验收前应进行结构实体检验，重点检测涉及安全的柱、墙、梁、板等结构构件的混凝土强度、钢筋保护层厚度和现浇楼板板厚等。见证取样检测和结构实体检验应由建设单位委托具有相应资质的检测机构进行，建设单位应与被委托方签订书面检测合同，检测费由建设单位直接在施工单位的工程承包费用中列支。检测中发现有不合格情况的，项目管理组应立即要求施工单位停止使用不合格材料，制定返工返修加固方案，报原设计单位符合验算，经监理单位认可后执行，并及时将有关情况向工程质量监督机构报告。

五、认真执行施工现场关键人员打卡考勤制度，强化工程的施工质量和安全监管

工程项目管理组要按照安徽省住房和城乡建设厅《关于印发安徽省建筑工程施工现场关键岗位打卡制度（试行）的通知》（建质〔2010〕121号）要求，对施工单位的项目负责人、技术负责人、专职安全员和监理单位的总监理工程师、专业监理工程师等进行打卡考勤。施工作业处于混凝土浇筑、结构吊装、预应力张拉、隐蔽工程施工等重点时段和关键环节的，以及存在安全生产重大危险源的，关键岗位人员必须保证在岗在位，不得请假。考勤记录由项目管理组专人保管，发现执行情况不好的，要及时向当地建设主管部门通报。

六、加强竣工验收管理，杜绝不合格工程交付使用

工程竣工验收是保证工程质量和使用功能重要手段，各地教育要牢固树立“百年大计，质量第一”思想，切实组织好工程竣工验收工作，确保竣工验收不走过场，流于形式。各地建设主管部门及其所属的质量监督机构，要认真执行《房屋建筑工程和市政基础设施机构验收暂行规定》，严格工程竣工验收的监督管理，到场监督每项工程的竣工验收，重点加强对执行强制性规范条文和使用功能的监督检查，必要时可对工程实体质量进行监督检测。新建校舍未进行建筑节能施工或者建筑节能分部工程质量未经验收合格的，不得进行单位工程竣工验收。工程未经竣工验收或验收不合格的不得交付使用，坚决杜绝隐患工程和“豆腐渣”工程。

二〇一〇年八月二十日

- 关于加强中小学校舍维护管理工作的意见

皖教办〔2011〕18号

各市、县（区）教育局、财政局：

2007年我省实施民生工程以来，国家和省投入了大量资金，用于中小学校舍的危房改造、加固避险、改建扩建等，改造和扩建了一大批校舍。为确保校舍安全和合理使用，充分发挥各类校舍的使用功能和实施效益，使校舍维护和管理工作进一步规范化、科学化、制度化，根据全省实施民生工作会议要求，结合我省实际，现就我省中小学校舍的维护和管理工作提出如下意见：

一、进一步增强学校校舍维护管理工作必要性的认识

中小学校舍安全直接关系到广大师生的生命安全，关系到人民群众的切实利益，关系到社会的和谐和稳定。近年来，中小学校舍等办学条件已得到很大改善，教育资源不断优化。但是，我们必须清醒看到，学校校舍维护和管理还存在较多的问题。如少数地方和学校管理意识淡薄，重建设轻管理，管理制度不健全，对校舍缺乏日常的管理和维修保养，致使一些新建校舍较快破损、锈蚀、老化，一些原为B级的危房很快变为C级危房，甚至D级危房；校舍的使用率不高，使用效益低下，甚至一些学校随意改变校舍原设计使用功能；校舍管理队伍不稳定，人员变动频繁，随意性很大，管理人员业务素质不适应管理需要，校舍难以得到有效监管，影响了正常使用；少数学校疏于对学生进行爱校护校教育，校园环境卫生较差，存在一些乱涂乱画、污染墙壁、损坏校舍建筑等不良现象，影响了教育的整体形象。加强校舍管理，管好用好中小学校舍，使其充分发挥办学效益，既是维护正常教学秩序的迫切需要，也是节约校舍维护保养经费，全面提高教育质量的必然要求。各地要增强对学校校舍维护管理工作必要性的认识，做到学校校舍建设和维护管理工作两手抓，改变重建设轻管理的局面，将校舍维护管理工作做深、做细、做实，切实把校舍管好、用好。

二、校舍维护管理要求

（一） 全面维护管理校舍

1.学校校舍须经建设主管部门审核，明确产权归属，及时办理资产移交，并办理房屋产权证。

2.加固改造校舍要确保施工质量，竣工后的校舍必须验收合格才可交付使用。

3.学校不得擅自出卖、转让、出租、出借校舍，不得改变校舍的使用功能和原设计功能，确需变动必须报当地教育主管部门同意。要充分发挥校舍的使用功能和效益，用足用好各类校舍，避免产生校舍闲置和浪费现象。

4.学校校舍未经教育行政部门同意，不得随意拆建、改建。确需改建的校舍，必须报当地教育主管部门同意，由设计单位提出施工图纸，具有相应资质的施工单位施工。学校不得违章搭建建筑物。

5.建立校舍安全检查制度，学校须对校舍进行定期检查、维护，发现校舍损坏和险情时，由具有资质的房屋安全鉴定部门做出鉴定。被鉴定为危险房屋的，应及时发出危险校舍通知书。鉴定结果为B、C级危房的要及时加固、维修。鉴定结果为D级危房或存在重大安全隐患的校舍，保留相关资料后必须立即拆除。拆除应由有相应资质的单位承担，并确保拆除过程中的安全。

6.建立校舍安全预警体系，学校要教育师生自觉提高安全意识，维护校舍安全。制定防险救灾应急预案，切实做好防洪、防风、防爆、防雷、防毒和防地质灾害等安全防范工作。加强师生员工应急演练，使师生掌握避险、逃生、自救的方法，提高突发事件应急处置能力。

（二） 加强校舍档案信息管理

各地要完善中小学校舍信息管理系统，强化信息主导管理理念，利用中小学校舍信息管理系统进行校舍日常管理。

1.按照校舍安全工程建设档案管理办法要求，对校舍建立纸质档案和电子档案，并提供专门场所，安排人员妥善保管，以形成完整系统的中小学校舍档案。

2.不断完善中小学校舍信息管理系统数据，及时更新校舍信息和内容，逐步建立校舍安全预警、年检和信息公布等制度，提高校舍管理的信息化水平。

三、建立健全校舍维护管理长效保障机制

各地要建立健全校舍管理长效保障机制，加强领导，明确责任，落实经费，加强监督检查。

（一） 强化管理组织

1.学校是校舍设施维护管理的主体单位，应建立由校长、总务主任、财产管理员和师生代表等有关人员组成的维护管理领导小组（办公室），配备专（兼）职管理人员，根据国家规定和学校实际，制定规章制度，切实把校舍及设施设备管好、用好。

2.校长对校舍及设施设备管理全面负责，管理情况应作为考核校长工作业绩的一个重要内容。校长要加强对师生进行爱校护校教育，认真督促检查，及时解决管理中存在的问题。

3.各级教育行政主管部门要落实校舍管理机构，明确管理职责，并选拔思想素质高，组织工作能力强，具有一定专业知识的人员从事校舍管理工作。加强对各级校舍管理人员的培训，开展学校校舍管理等学术研讨活动，提高业务素质和管理水平。

（二）保障维护经费

维护经费是校舍设施延长寿命、确保安全、保持常用常新的根本保障。各地要根据中小学在校生人数和校舍生均面积、单位造价、使用年限、地区差别和聘用的社会管理人员工资福利待遇等因素，科学测定每年校舍维护所需经费，确保经费来源有稳定渠道并专项安排到位。

1.对农村（含县镇）义务教育阶段公办中小学，校舍维护要结合农村中小学校舍维修改造长效机制建立，依据《安徽省农村中小学校舍维修改造专项资金管理暂行办法》（财教〔2007〕197号）和《关于加强农村中小学校舍维修改造项目管理的指导意见》（教助〔2007〕1号），将每年中央和省级财政下达的农村中小学校舍维修改造专项资金足额安排到位，改造一所完成一所。各地每年应从财政预算或学校公用经费中安排一定的农村中小学校舍日常维护专项资金。

2.对除农村（含县镇）义务教育阶段公办中小学以外的其他各级各类中小学，校舍维护要按学校经费供给渠道，建立健全长效机制。对公办学校，每年应从财政预算或学校公用经费中安排一定的专项资金，用于校舍日常维护维修。

3.各地应继续执行国家和省关于免征中小学校舍安全工程建设有关政府性基金和免收有关收费的文件及省政府办公厅《关于对农村中小学危房改造和校舍建设实行扶持政策的通知》（皖政办〔2002〕71号）等有关文件，减免中小学校舍维修改造有关建设项目的收费，提高资金使用效益。

（三）加强监督检查

1.各地教育行政主管部门应加强对校舍维护管理工作的监督检查，及时了解情况，指导督促学校做好校舍维护管理工作。

2.各地应建立考核评估制度，定期开展考核评估活动，对管理成绩突出的集体和个人给予表彰奖励，对管理不善造成严重损失的单位或个人根据相关法律法规进行处罚。

安徽省教育厅      安徽省财政厅

二〇一一年五月五日

关于进一步加强校舍安全工程建设

工 作 的 意 见

（宜政办秘[2011]12号）

各县（市）、区人民政府，市政府各部门、各直属机构：

校舍安全工程（以下简称校安工程）是一项重大的教育民生工程。2011年我市列入民生工程任务为完成加固重建工程151.41万平方米，占全省任务的16.09%。为确保暑假期间所有项目全部开工，如期完成校安工程目标任务，经市政府同意，现就进一步加强全市校安工程建设工作提出如下意见，请认真贯彻执行。

一、统一思想、提高认识，增强责任感和使命感

实施校安工程是贯彻落实科学发展观、体现执政为民的重大举措，是保障广大师生生命安全的具体行动。各县（市）、区政府是实施校安工程的责任主体和行动主体，主要领导是校安工程的第一责任人。各地要从讲大局、保稳定和对人民高度负责任的角度出发，把施工安全和质量纳入校舍安全工程重要议事日程，定期研究和检查本地区施工安全和质量情况。要认真落实质量和安全管理责任制，要从选择有资质的施工队伍入手，强化质量和安全意识，加强对施工质量和安全的组织和领导，按时保质保量的完成校安工程各项任务。

二、加强领导 、畅通渠道，提高统筹力和执行力

各县(市)、区政府主要负责人要加强对校安工程的领导，加大统筹协调力度。要亲临施工现场督查，深入施工现场办公，每半年至少督查1次；要主持召开校安工程领导小组会议，积极协调解决校安工程实施中遇到的各类困难和问题。各地要进一步充实校安办力量,建立和完善“一站式服务限时办结责任制度”,财政、建设、规划、国土、质检等部门要从专家队伍中抽调人员常驻校安办集中办公或指定专人专门负责办理校安工程的有关具体手续和业务。校安工程领导小组各成员单位主要负责人要积极主动协调工程实施过程中的一系列问题，加强部门之间的配合，确保工程实施过程中各个环节畅通无阻。

各地要全方位、多渠道筹集校安工程资金。一要足额配套省列入民生工程目标任务规定地方应承担的20%资金。二要将加固工程、拆除与恢复经费及学校必需的配套设施经费统一纳入财政预算，不得给学校增加新的债务负担。三要扎实推进民办学校校安工程工作，对民办学校校安工程实行“以奖代补”，市本级民办学校市政府设立专项资金200万元（办法另行制订）。各县（市）、区也要设立专项奖励资金。

各级各相关职能部门要在不减少法定手续的前提下实行特事特办，开辟“绿色通道”。各环节的审查、审核能够前移的要尽可能前移，特别是要加快人防工程建设审批、办理土地证、规划许可、施工许可等环节的进度，不得将大量宝贵时间花在走程序上而影响工期。要切实落实中央、省各项优惠扶持政策，减免相关规费，严禁收取国家和省明令取消的行政事业性收费和政府性基金，涉及的经营服务性收费，有关单位要予以减免到位。各级审计、监察部门要对各职能部门落实优惠政策、简化办理程序等情况进行监督检查，及时向领导小组汇报有关情况，对不落实优惠政策，“绿色通道”不畅通的要勒令限期整改，整改不到位的，按有关规定实行问责。

三、规范管理、强化监督，保障工程质量和安全

各县（市）、区要严格工程建设管理，一要认真贯彻落实市建委、市教育局《转发关于进一步加强中小学校舍安全工程质量安全管理的通知》（建质发〔2010〕369号）文件精神，严格履行工程基本建设程序，坚持项目法人责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制和项目公示制。二要落实安全管理责任制度，要切实保证校安工程质量。同时，要认真解决好“工学”矛盾,要注重安全施工，保障学校师生人身安全。三要充分发挥各级校安办的协调作用，牵头组织工程规划选址、建设征地和工程立项等项目前期工作，依法组织勘察、设计、施工、监理招标等工作。四要切实做到“五统一”。即：即统一规划、立项，统一勘探、设计，统一招标、监理，统一资金管理，统一验收和决算审计。

同时,要建立和完善校安工程监督检查机制，对校安工程实施全过程及各环节进行经常性监督检查,及时发现、分析和解决实施过程中存在的困难和问题,定期予以通报与反馈。各项目学校施工现场要在公示牌上设置市、县（市）、区投诉举报电话,接受社会监督。各地建设部门要加强工程质量和安全管理,要对加固和重建项目关键环节进行重点监控。各级纪检监察机关要对各行政主管和职能监管部门履行职责情况加强监督检查，加大问责力度,对违规违纪行为，发现一起，严肃查处一起，绝不姑息迁就，造成恶劣后果和严重负面影响的，要追究相关领导和直接责任人的责任。

二○一一年六月十三日

第五十号

安庆市人民政府办公室             二○一一年五月二十四日

市中小学校舍安全工程领导小组扩大（现场）

会 议 纪 要

5月12日下午，安庆市政府在怀宁县召开全市中小学校舍安全工程领导小组扩大（现场）会议。市长肖超英出席会议并发表重要讲话，副市长黄杰、市政协副主席、教育局长童学军、市政府副秘书长金力力出席会议。市建委甘国辉、市财政局丁卫星、市国土资源局何大林、市粮食局王淮州、市发改委王恩华、市审计局何家虎、市监察局胡腊香、市体育局吴忠顺、市规划局徐雄、市交通局朱学云、桐城市徐家涛、陈玉莲、怀宁县范先汉、刘飞跃、宗秀丽、枞阳县占聆娜、杨贤招、潜山县郭玉晟、岳西县周东明、储耀华、太湖县应杰苗、毛胜发、望江县张怡、宿松县梅耐雪、迎江区洪爱敏、大观区刘文俊、曹金栋、宜秀区程结书、施琴、开发区涂修成，以及各县（市）、区教育部门负责同志参加会议。会议听取了市校安办“关于全市校安工程实施情况通报及下一步工作建议”的汇报和桐城市、宜秀区、怀宁县政府的工作经验交流，以及市财政局、市建委、市国土资源局的工作发言。会前组织与会人员到怀宁县马庙初中、振宁学校现场实地察看了教学楼、宿舍楼工程。

会议指出，实施中小学校舍安全工程，是党和政府执政为民的具体体现，是事关全市中小学生生命安全和广大人民群众切身利益的重大民生工程，也是各级政府必须完成的重大政治任务。今年全市列入省政府民生工程任务为加固改造校舍151.41万平方米，占全省任务的1/6。各地各有关部门务必保持清醒的认识，增强责任感紧迫感，切实把校安工程作为当前民生工作的重中之重，加大力度，加强监管，形成合力，强力推进，发现问题要及时协调解决，继续做好跟踪问效和考核。

会议强调，一要加快工程进度。科学安排项目计划，按“一站式”服务、限时办结的要求，加快立项、勘探、设计、施工图审查、规划审批、招投标、施工许可等项目前期工作进度；协调有关职能部门开辟“绿色通道”，优化工作流程，提高工作效率，确保所有项目在6月底前全部开工。二要确保工程质量。质量是校安工程的生命，各地、各部门要把校安工程质量摆在首要位置，在学校选址、勘察设计、招标投标、施工材料、施工监理、检查验收等每一个环节，严格落实工程“四制”要求，加强工程监理，让每一个校安工程都成为优质工程。三要保障施工安全。严格落实安全管理责任，确保施工安全、校舍安全和师生安全。四要保证资金到位。根据省规划资金的筹措方案，2011年全市共需校舍安全工程建设资金8.62亿元，其中省级以上财政补助80%为6.9亿元，地方按20%配套需资金1.72亿元，必须按时足额配套到位。各地要结合省政府实施的学校标准化建设方案，统筹规划和布局调整，保障必要的资金需求。要按照“能免的坚决免，能减的减到位”的原则，切实落实工程收费减免政策，各县（市）区都要加大力度，协调、督促有关部门对工程涉及的行政事业性和经营服务性收费给予减免，严格控制工程建设成本。

会议决定：一、各级财政部门要积极调整支出结构，按教育优先发展的原则，将配套资金及时足额配套到位，不但要确保省民生工程规划下达资金的20%足额配套到位，而且要保证因校安工程将原本就应该维修、更新的陈旧、落后和老化的校舍设施费用，以及加固过程中的校舍门窗、水电线路、墙面地面及其他附属设施还原、更新、损耗等费用统一纳入财政预算。同时要加大资金监管力度，要全程参与，全程监管，确保资金安全，努力提高资金使用效益。

二、各级建设部门要按照《全国中小学校舍安全工程技术指南》和相关技术标准，加强指导和监督检查。要针对性的制定出中小学校舍加固改造和新建工程技术指导及技术培训的工作方案，开展专项培训。市建委要组织有关专家对突出问题和典型案例的处理给予指导，对各地的指导培训工作予以支持。同时要把校安工程作为本地区工程质量安全监管的重点，督促各方主体认真履行职责，督促相关单位严格执行工程基本建设程序和工程建设标准。加大监管查处力度，严格实施质量安全监督，严肃查处各方责任主体的违法违规行为，确保校安工程质量和施工安全。督促项目单位和施工企业制定详细的教学区与施工区隔离等安全施工方案，确保师生绝对安全。

三、各级国土资源部门要扎实做好校安工程用地保障和中小学用地确权登记和发证工作。对于原址改建项目用地，在基本符合办证条件的前提下，由国土资源部门先行出具“土地使用证明”，以加快用地确权登记和发证工作进度；对于重新选址项目用地，由国土资源部门通过先行出具“土地使用权证正在办理中”证明，以确保按“时间表”完成校安工程任务。此项工作由黄杰同志负责牵头协调落实。

四、按照会议要求，会后形成《关于进一步加强校舍安全工程建设的意见》，由市政府办公室印发执行。

- 二、校舍安全工程建设知识问答

校舍安全工程建设知识问答

1、为什么要实行施工图审查制度？

答：设计文件是施工的依据，设计中的不足和隐患，在工程实施后很难得到纠正和弥补，施工图的好坏直接影响建成后的工程质量和投资效益。在市场经济条件下，设计单位往往受制于业主，违心地服从建设单位提出的不合理要求，有的甚至违反国家和地方有关规定和强制性标准规范。所以设立施工图审查制度，在图纸交付施工之前进行把关，提前发现设计问题并消除隐患，是非常有效的质量保证手段。相关法律规定包括《建设工程质量管理条例》第十一条 “建设单位应当将施工图设计文件报县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门审查。施工图设计文件未经审查批准的，不得使用”；《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》（中华人民共和国建设部令第134号）第三条：“国家实施施工图设计文件（含勘察文件，以下简称施工图）审查制度。本办法所称施工图审查，是指建设主管部门认定的施工图审查机构（以下简称审查机构）按照有关法律、法规，对施工图涉及公共利益、公众安全和工程建设强制性标准的内容进行的审查”等。

2、建设单位委托进行施工图审查应注意哪些方面？

答：一是必须进行施工图审查，未经施工图审查合格的，不得开工建设；二是现场使用的施工图应盖有审图合格章，即现场用的施工图必须是审查合格后的图纸；三是对审查机构提出的意见、要求，勘察设计单位要重点研究，逐条解决、答复；四是对涉及工程建设强制性标准、地基基础和主体结构的安全性的重大设计变更要重新送审。

3、为保证工程质量，在招投标过程中应注意那些问题？

答：一是招投标要遵守公开、公平、公正和择优的原则，选择信誉好、力量强、素质高的队伍，突出对质量安全的保障作用；二是要确保合理工期和造价，不得随意压缩合理工期，盲目降低工程造价；三是投标文件中明确的关键岗位人员，原则上不许调整和变更，因特殊情况确需变更的，必须经工程项目管理组审查同意，但变更后人员资格不得低于原有人员资格，且需专业对口。项目管理组审查同意的，还需报当地建设主管部门备案。

4、为保证工程质量，在签订合同时应注意那些问题？

答：依法签订的勘察、设计、施工、监理和检测合同，应明确质量标准和质量问题处理的方式和原则，落实各方质量责任。在合同中一定要按照招投标文件，明确质量责任人，防止高资质（资格）中标，低资质（资格）甚至无资质（资格）队伍和人员进场施工情况的发生。还应注重对罚则的约定，对勘察设计单位到场技术服务的规定等，事先在合同中约定清楚，有利于工程的顺利实施。

5、校舍安全工程必须委托监理吗？
答：校舍安全工程属于政府投资的重点民生工程，是按照规定必须进行监理的工程。

6、如何办理质量安全监督手续？

答：《建设工程质量管理条例》第四十三条规定“国家实行建设工程质量监督管理制度”。在工程开工前应办理质量安全监督手续，办理质量安全监督手续是不收费的，办理也很简单，要提供的材料包括经过审查合格的施工图设计文件；依法签订的施工和监理合同；现场的组织机构和人员情况等。目的是让监督机构初步了解工程和参建各方概况，纳入质量安全机构的监管范围以内。

7、如何申领施工许可证？

答：《建筑工程施工许可管理办法》（中华人民共和国建设部令第91号）第二条规定“在中华人民共和国境内从事各类房屋建筑及其附属设施的建造、装修装饰和与其配套的线路、管道、设备的安装，以及城镇市政基础设施工程的施工，建设单位在开工前应当依照本办法的规定，向工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门（以下简称发证机关）申请领取施工许可证。工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证”。施工许可制度的执行情况，是建设领域专项治理的重要内容之一，必须严格执行。

8、什么是见证取样检测？

答：《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》（建设部建建[2000]211号 文件）第三条规定“见证取样和送检是指在建设单位或工程监理单位人员的见证下,由施工单位的现场试验人员对工程中涉及结构安全的试块、试件和材料在现场取样，并送至经过省级以上建设行政主管部门对其资质认可和质量技术监督部门对其计量认证的质量检测单位（以下简称“检测单位”）进行检测”。第五条规定“涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检的比例不得低于有关技术标准中规定应取样数量的30%”。第八条规定“见证人员应按照见证取样和送检计划，对施工现场的取样和送检进行见证，取样人员应在试样或其包装上作出标识、封志。标识和封志应标明工程名称、取样部位、取样日期、样品名称和样品数量，并由见证人员和取样人员签字。见证人员应制作见证记录，并将见证记录归入施工技术档案。见证人员和取样人员应对试样的代表性和真实性负责”。

9、什么是结构实体检验？

答：《混凝土结构工程施工质量验收规范》10.1.1条规定“对涉及混凝土结构安全的重要部位应进行结构实体检验，结构实体检验应在监理工程师（建设单位项目专业技术负责人）见证下，由施工单位项目技术负责人组织实施，承担结构实体检验的试验室应具备相应的资质”。10.1.2规定“结构实体检验的内容应包括混凝土强度、钢筋保护层厚度以及工程合同约定的项目；必要时可检测其他项目”。

10、我省对校舍安全工程见证取样检测和实体检验有何要求？

答：我省《关于进一步加强中小学校舍安全工程质量安全管理的通知》（建质〔2010〕161号）规定：学校选派的工程质量安全监管人员，应加强对见证取样检测的管理，监理单位要明确见证人员，见证取样后现场进行封样标识，校方的质量安全监管人员和监理单位见证人员共同在见证记录上签字确认，对试样的代表性和真实性负责。监理单位应包好材料进场验收和见证取样关，材料检测报告不合格的，不得在工程中使用，并及时将不合格材料清退出施工现场。

工程在混凝土结构子分部工程验收前应进行结构实体检验，重点检测涉及安全的柱、墙、梁、板等结构构件的混凝土强度、钢筋保护层厚度和现浇楼板板厚等。

见证取样检测和结构实体检验应由建设单位委托具有相应资质的检测机构进行，建设单位应与被委托方签订书面检测合同，检测费由建设单位直接在施工单位的工程承包费用中列支。

检测中发现有不合格情况的，项目管理组应立即要求施工单位制定返工返修加固方案，报原设计单位符合验算，经监理单位认可后执行，并及时将有关情况向工程质量监督机构报告。

11、对施工现场关键岗位人员在岗情况有何要求？如何实施打卡考勤制度？

答：《关于印发安徽省建筑工程施工现场关键岗位打卡制度（试行）的通知》（建质〔2010〕121号）要求，对施工单位的项目负责人、技术负责人、专职安全员和监理单位的总监理工程师、专业监理工程师等进行打卡考勤。施工作业处于混凝土浇筑、结构吊装、预应力张拉、隐蔽工程施工等重点时段和关键环节的，以及存在安全生产重大危险源的，关键岗位人员必须保证在岗在位，不得请假。

校安工程施工现场打卡考勤制度，有工程项目管理组组织实施。考勤记录由项目管理组专人保管，发现执行情况不好的，要及时向当地建设主管部门通报。

12、如何对监理单位履责情况进行监督检查？

答：应重点加强以下几方面的管理和检查：

1、是否按规定编制监理规划、实施细则和旁站方案；

2、是否对施工单位编制的施工组织设计、专项施工方案等进行认真审批；

3、是否对施工单位质量安全保证体系进行核查；

4、是否对进场材料、构配件和设备进行审核验收；

5、是否对关键部位、关键环节施工进行旁站监理；

6、是否对承包单位报送的分项工程质量验评资料、隐蔽工程报验申请进行核查和验收；

7、是否按规定收集、整理质量管理资料。

13、什么是工程质量验收？

答：建筑工程不同于一般产品，具有体量大、周期长、工序多、工艺复杂等特点，并且隐蔽工程较多，仅靠最终验收无法真实反映工程质量状况，所以质量验收分阶段、分步骤开展。按验收的组织情况分以下几个层次，检验批（最小的验收单元）、分项、分部（子分部）、单位（子单位）验收，这些验收都必须按照施工质量验收系列规范进行。

《建筑工程施工质量验收统一标准》（（GB50300-2001）对验收的解释是“建筑工程在施工单位自行检查评定的基础上，参与建设活动的有关单位共同对检验批、分项、分部、单位工程的质量进行抽样复检，根据相关标准以书面形式对工程质量达到合格与否做出确认”。

验收的条件是要在“施工单位自行检查评定的基础上”进行。验收的主体是“参与建设活动的有关单位”，即建设、施工、监理、勘察、设计单位等。验收的层次分为检验批、分项、分部（子分部）、单位（子单位）工程验收。验收的方法为“抽样复检”。验收结论应“以书面形式对工程质量达到合格与否做出确认”，验收应形成资料，由企业质量检查人员、监理人员、总监签字认可。工程质量验收的依据是施工质量验收系列规范

14、工程验收有哪些要求？

答：《建筑工程施工质量验收统一标准》（（GB50300-2001）3.03条（强制性条文）对验收做出了具体规定，“建筑工程施工质量应按下列要求进行验收：

1．建筑工程施工质量应符合本标准和相关专业验收规范的规定。

2. 建筑工程施工应符合工程勘察、设计文件的要求。

3. 参加工程施工质量验收的各方人员应具备规定的资格。

4. 工程质量的验收均应在施工单位的自行检查评定的基础上进行。

5. 隐蔽工程隐蔽前应由施工单位通知有关单位进行验收，并应形成验收文件。

6. 涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应按规定进行见证检测。

7. 检验批的质量应按主控项目和一般项目验收。

8. 对涉及结构安全和使用功能的重要分部工程应进行抽样检测。

9. 承担见证取样检测和结构安全检测的单位应具有相应资质。

10. 工程的观感质量应由验收人员通过现场检查，并应共同确认。”

这十条，每一条都包含着丰富的内容，必须严格执行。如“参加工程施工质量验收的各方人员应具备规定的资格”、“工程质量的验收均应在施工单位的自行检查评定的基础上进行”，施工单位没经过自查自评，就不能验收。在组织验收时对照执行，一条达不到的，不能组织验收。

15、工程质量验收的前提条件有哪些？

答：（1）完成拟验工程量和合同约定的各项内容；

（2）质量文件、资料已收集、整理，并经施工企业质量部门和建设（监理）单位审查，确认完整有效；

（3）项目部、施工企业质量部门对工程实体质量进行了初验，初验中所提的质量问题已全部整改；

（4）委托监理的，分部或单位（子单位）工程验收时应有评估报告；

（5）竣工验收时还应有公安消防、环保、规划、城建档案等部门出具的认可文件或准许使用文件。

16、工程质量验收的一般程序是什么？

答：（1）施工单位向建设单位申请质量验收；

（2）建设单位收到申请后，对符合验收要求的工程，组织施工、监理和其他有关方面的人员组成验收组，验收组应为单数，不宜少于5人，大型工程应制定验收方案；

（3）建设单位一般至少提前1个工作日，填写验收通知单（分部、单位、子单位工程），将验收时间、地点及验收组名单通知质量监督机构；

（4）由建设单位项目负责人或总监理工程师组织验收；

（5）按照验收步骤进行验收；

（6）监督人员该次验收作出评价并当场宣布，符合现行法律、法规和规范要求的，验收有效。不符合的，整改后，重新组织验收。

17、组织验收时，一般有哪些验收步骤？

答：（1）介绍验收组成员，以及验收部分工程概况；

（2）监理、施工单位分别汇报施工、监理情况、工程资料审查情况、初验发现的质量问题及整改情况；

（3）验收组成员和监督人员抽查建设、监理、勘察、设计、施工等单位工程档案资料；

（4）实地查验工程质量，监督人员对涉及结构安全和重要使用功能的项目应进行监督检测；

（5）验收组成员对所验部分的工程质量作出评价，并形成明确的验收意见，一致同意通过验收的，验收人员分别在相应的验收记录上签字。

当参加验收各方对工程质量验收意见不一致时，应当协商提出解决办法，也可请质监机构协调处理，意见一致后，重新组织验收。

18、中小学校舍加固工程应注意那些质量问题？

答：《建筑结构加固工程施工质量验收规范》（以下简称《规范》）已发布实施，为校舍加固工程提供了技术标准和验收依据。在贯彻实施过程中应注意：

（1）加固工程检测必须按照《规范》要求的检测指标、数量、取样规则、测定方法和评定标准进行，不得减少检测数量或检测项目。现场见证取样检测和结构实体检测应事先制定检测计划，由建设单位委托具有相应资质的检测机构进行，并由监理单位现场见证，未经见证的检测或检验报告，不得作为施工质量验收的依据。对强制性条文要求复验的项目，其每一检验批取得的试样，应分成两等份，其中一份供进场复验使用；另一份应封存保管至工程验收通过后（或保管至该产品失效期），以备有关各方对工程质量有异议时供仲裁检验使用。

（2）清理、修整原结构、构件以及界面处理工作两道工序对保证加固工程质量和加固效果至关重要，必须精心施工、细致检查、认真验收。应督促监理单位应加强过程控制，对此进行全过程旁站监理，并留有书面记录和影像资料。

（3）加固工程资料应按《规范》要求整理，工程资料应真实、齐全，与工程同步。加固工程子分部、分项工程按《规范》附录A划分。检验批划分由施工、监理单位根据工程实际和相关要求共同确定，检验批验收记录应根据相应章节《规范》的内容、检查情况按照附录B的格式如实填写。

- 三、监理单位和人员履责情况检查要点

监理单位和人员履责情况检查要点

一、资质资格情况

1、监理企业的资质和总监、专业监理工程师、监理员资格是否符合相应要求。检查有效资质证书、监理部成立文件、总监任命书、监理人员资格证书等；

2、监理人员的专业、数量和能力是否和监理合同、监理大纲一致，并能够满足工程监理需要；

3、监理组织机构和质量安全保证体系是否健全；

4、考勤打卡情况，关键岗位人员必须在现场履责，加固工程每所学校必须有常驻现场的结构专业监理工程师。

二、监理规划、实施细则和旁站方案

1、监理人员应有针对性的编写监理规划、实施细则和旁站方案，审批手续应齐全，能真正有效地指导现场监理工作。如对拆除工程、砼结构碳纤维加固、砼结构后锚固（植筋）、砼结构粘钢加固、角钢托梁安装等分项工程，应明确监理的方法、措施和控制要点及检查方法等；

2、对施工单位编制的施工组织设计、专项施工方案进行审批，重点审查拆除工程、砼结构碳纤维加固、砼结构后锚固（植筋）、砼结构粘钢加固、角钢托梁安装等专项施工方案是否有针对性，确保施工依据充分、可靠，存在问题的，不得审批通过；

3、开工前，应指导施工单位编制检验批划分计划、见证取样送检计划，并审批实施。

三、设计文件

1、总监应组织监理工程师加强对校舍抗震鉴定报告和设计图纸的审查，重点审查鉴定报告是否全面、完整并与实际相符，必要时建议组织专家对鉴定报告进行论证审查，确保鉴定报告真实、准确、全面；

2、检查设计图纸是否与现场实际情况相符，是否与抗震鉴定报告相符，如不符应及时向建设单位提出；

3、审查设计图纸是否审图合格，未经施工图审查合格的，不得开工建设，现场使用的施工图应盖有审图合格章；

4、审查机构提出的意见，要重点研究，明显的错误要改正，合理的建议要采纳，确保逐条解决，条条落实；

5、对涉及工程建设强制性标准、地基基础和主体结构的安全性的重大设计变更要重新送审。

四、施工单位质量安全保证体系

1、由于校舍加固项目大多数工期短，工程量较小，施工单位往往重视不足，派出的项目机构不健全，人员不到位，专业管理人员和特种作业人员无资格证、上岗证，因此，工程施工前，总监应审查施工单位现场项目机构的质量管理体系，技术管理体系和安全保证体系，并有书面记录，体系不健全的不得开工；

2、校舍安全加固改造工程有特殊工艺，如砼结构碳纤维加固、砼结构后锚固（植筋）、砼结构粘钢加固等，必须有专业资质的施工队伍来实施，监理应审查分包单位有关资质资料，符合有关规定后，由总监予以签认。

五、进场材料检测、检验

1、严把进场材料关，认真检查材料合格证明文件是否真实有效，材料技术指标是否与设计相符，应建立详细的原材料检验台账，总监应及时对台账进行检查并签字；

2、凡涉及安全、卫生、环境保护的材料和产品应按规范规定的抽样数量进行见证抽样复验；其送样应经监理工程师签封或送达；施工单位或生产厂家自行抽样、送检的委托检验报告无效；未进行复验或复验结果不合格的材料，禁止在工程上使用；

3、校舍加固改造工程中采取的砼结构碳纤维、砼结构后锚固（植筋）、砼结构粘钢加固等必须按规定进行抗拔承载力的现场检验，监理应旁站见证，检验结果评定合格后方可进行下道工序施工。

六、隐蔽验收

1、对隐蔽工程的隐蔽过程、下道工序施工完成后难以检查的重点部位，以及对原主体结构有破坏性施工时，应按潘展方案进行旁站监理，并应有详细的旁站记录，总监应对旁证记录及时进行检查。对于拆除工程，墙体粉刷层、砼表面凿毛、植筋清理等应办理隐蔽验收记录，同时应留存影像资料；

2、认真做好隐蔽工程验收工作，每道工序和隐蔽工程均应有详细的验收记录，隐蔽工程隐蔽前，应及时通知质量监督机构。

七、监理资料

1、监理日志：监理应采取巡视和平行检验及时发现工程中的问题，及时纠正，避免返工对进度造成影响，并做好巡视和平行检查记录，每天应有记录完整的监理日志，详细记录现场的施工情况以及存在的问题及其处理情况，总监应对监理工程师记录的监理日志进行检查签字。

2、监理通知：监理对存在的质量问题应及时下发监理工程师通知单，下发后应及时检查、督促施工单位进行有效整改，消除质量问题，并对施工单位的监理通知回复进行核实，整改后隐蔽的应留有图像资料。

3、监理报告：监理机构应建立向建设单位定期报告制度，由于校舍加固工程工期短，建议监理应以监理旬报、周报形式报告，必要时应以监理日报的形式报建设单位，以便建设单位及时掌握现场情况，确保工程质量、进度处于受控状态。报告应由总监签署。

4、监理会议记录：定期组织召开监理例会，协调、解决实际问题，促进工程顺利实施。

八、样板引路

为确保工程质量，加固工程全面开工前，总监可以督促施工单位选取有代表性的部位进行样板件施工，并组织各方对样板件进行验收，形成书面认可文件。加固施工均应按经各方认可的样板件进行施工。样板件应包含不同部位的所有加固形式，重点突出细部构造和节点处理，有利于现场施工的正确性和规范性。

九、竣工验收

工程完工后，总监应及时组织相关单位和人员对工程质量进行预验收，对存在的问题，及时要求施工单位整改，整改合格后，监理应检查确认。预验收通过后，由总监提出工程质量监理评估报告，提请建设单位组织竣工验收，确保加固工程在竣工验收合格后方投入使用。

四、各方责任主体质量行为检查要点

各方责任主体质量行为检查要点

| 责任主体 | 序号 | 检查项目 | 检查依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建 设 单 位 | 1 | 是否将工程发包给具有相应资质的单位（包括直接发包的单项工程） | 《建设工程勘察设计管理条例》（国务院第293号令）（以下简称设计条例）第十七、十八条 《建设工程质量管理条例》（国务院第279号令）（以下简称质量条例）第七、七十八条 |
|  | 2 | 有无将建设工程肢解发包 |  |
|  | 3 | 是否有任意压缩合理工期行为 |  |
|  | 4 | 工程是否擅自开工 | 质量条例第十三条 |
|  | 5 | 是否有明示或者暗示设计、施工单位违反强制性标准，降低工程质量行为 | 质量条例第十条 |
|  | 6 | 施工图是否经审查合格 | 设计条例第二十八条； 质量条例第十一条 |
|  | 7 | 国家规定必须实施监理的工程，是否委托具有相应资质的监理单位 | 建设部86号令第二至八条 质量条例第十二条 |
|  | 8 | 是否办理工程质量监督手续 | 质量条例第十三条 |
|  | 9 | 是否有明示或暗示施工单位使用不合格的建筑材料、构配件、设备 | 质量条例第十四条 |
|  | 10 | 在装修过程中是否有随意修改图纸，擅自变动工程主体和承重结构，或者降低节能标准。 | 设计条例第二十九条 质量条例第十五条 |
|  | 11 | 工程是否按规定组织竣工验收，是否将验收不合格的工程擅自交付使用 | 质量条例第十六条 |
| 勘 察 单 位 | 1 | 是否有超越本单位资质等级承揽工程行为，有无转包所承揽的工程的行为，有无违法分包所承揽工程的行为 | 质量条例第十八条 |
|  | 2 | 是否执行强制性标准 | 质量条例第十九条； 设计条例第二十五条 |
|  | 3 | 签字手续是否齐全 | 设计条例第九、十、十一条 |
|  | 4 | 出具报告的人员是否有资格 |  |
|  | 5 | 提供的勘察成果是否真实勘察报告提供的地质、测量、水文情况是否准确 | 质量条例第二十条 |
| 设 计 单 位 | 1 | 是否超越本单位资质等级承揽工程有无转包所承揽工程有无违法分包所承揽的工程 | 设计条例第八、九、十、十一条 质量条例第十八条 |
|  | 2 | 是否执行强制性标准 | 设计条例第九、十、十一、二十五、二十七条 质量条例第十九条 |
|  | 3 | 设计图纸是否存在质量问题，签字手续是否齐全 |  |
|  | 4 | 设计人员是否有资质 |  |
|  | 5 | 设计选用的建筑材料、构配件和设备是否符合质量标准 | 设计条例第二十七、二十九条 质量条例第二十二条 |
|  | 6 | 除特殊建筑材料、专用设备、工艺生产线外，有无指定生产厂、供应商行为 |  |
|  | 7 | 审查合格的设计图是否作出详细说明 | 设计条例第三十条； 质量条例第二十三条 |
|  | 8 | 是否参与工程质量事故分析 | 设计条例第三十条 质量条例第二十四条 |
|  | 9 | 是否提出质量事故处理技术方案 |  |
| 监 理 单 位 | 1 | 是否依法取得资质（注册）证书 | 质量条例第三十四条 |
|  | 2 | 是否超越本单位资质等级承揽业务 |  |
|  | 3 | 有无以欺骗手段取得资质证书承揽监理业务 |  |
|  | 4 | 有无用其它监理单位名义承揽业务 |  |
|  | 5 | 有无允许其它单位或者个人以本单位的名义承揽监理业务 |  |
|  | 6 | 有无转让监理业务 |  |
|  | 7 | 是否与被监理工程的施工承包单位有隶属或其他利害关系 | 质量条例第三十五条 |
|  | 8 | 是否与被监理工程的建筑材料、构配件、设备供应单位有隶属或其他利害关系 |  |
|  | 9 | 有无与建设单位或施工单位串通，弄虚作假，降低工程质量 | 质量条例第三十五条 |
|  | 10 | 有无将不合格的工程，建筑材料、构配件和设备按照合格签字的行为 |  |
|  | 11 | 是否代表建设单位对质量实施有效的监理 | 质量条例第三十六条 |
|  | 12 | 是否选派总监、监理师进驻现场 | 质量条例第三十七条 |
|  | 13 | 建筑材料、构配件、设备进场是否有监理师签字 |  |
|  | 14 | 是否采取旁站、巡视、平均检验等方式监理 | 质量条例第三十八条 |
|  | 15 | 对发现的问题是否及时制止或上报 |  |
| 施 工 单 位 | 1 | 是否超越本单位资质等级承揽工程 | 质量条例第二十五条 |
|  | 2 | 是否依法取得资质证书 | 质量条例第二十五条 |
|  | 3 | 有无用其它施工单位的名义承揽工程 | 质量条例第二十五条 |
|  | 4 | 有无允许其它单位或者个人以本单位的名义承揽工程 |  |
|  | 5 | 有无转包所承揽的工程 |  |
|  | 6 | 有无违法分包所承揽的工程 |  |
|  | 7 | 质量责任制的建立及落实 | 质量条例第二十六条 |
|  | 8 | 是否对分包单位工程质量负责 | 质量条例第二十七条 |
|  | 9 | 是否按设计图施工 | 设计条例第二十八条 质量条例第二十八条 |
|  | 10 | 是否按施工技术标准施工 |  |
|  | 11 | 是否有偷工减料 |  |
|  | 12 | 是否擅自修改工程设计 |  |
|  | 13 | 建筑材料、配件及商品混凝土的进场检验是否合格 | 质量条例第二十九条 |
|  | 14 | 是否执行质量检验制度 | 质量条例第三十条 |
|  | 15 | 对有要求和涉及结构安全的试块、试件及材料的送检情况 | 质量条例第三十一条 |
|  | 16 | 出现质量问题是否及时返修 | 质量条例第三十二条 |
|  | 17 | 职工培训是否到位 | 质量条例第三十三条 |

注：设计条例是指《建设工程勘察设计管理条例》（国务院第293号令）；       质量条例是指《建设工程质量管理条例》（国务院第279号令）；

五、工程实体质量检查要点

工程实体质量检查要点

一、土方开挖

（一）依据：《GB 50202—2002》第7.1.3条，土方开挖的顺序、方法必须与设计工况相一致，并遵循“开槽支撑，先撑后挖，分层开挖，严禁超挖”的原则。

常见问题：土方开挖的顺序、方法与设计工况不一致。

具体表现：1、土方开挖前未按设计要求设置支撑；2、土方开挖前作为支撑用的混凝土构件强度未达设计要求；3、土方开挖时未按设计要求分层开挖；4、土方开挖时超挖造成基底原状土扰动。

（二）依据：《JGJ 120—99》第3.7.2条，基坑边界周围地面应设排水沟，对坡顶、坡面、坡脚采取降排水措施。

常见问题：基坑宽度、深度、坡度、排水等不符合要求。

具体表现：1、基坑坡顶未采取降排水措施；2、基坑坡面未采取降排水措施；3、基坑坡脚未采取降排水措施；4、基坑几何尺寸不符合设计要求。

（三）依据：《JGJ 120—99》第3.7.3条，基坑周边严禁超堆荷载。

常见问题：基坑周边堆载超过设计要求。

具体表现：基坑周边堆载超过设计要求，堆积位置离边坡过近。

（四）依据：《JGJ 120—99》第3.7.5条，基坑开挖过程中，应采取措施防止碰撞支护结构、工程桩或扰动基底原状土。

常见问题：基坑开挖过程中，未采取措施防止碰撞支护结构、工程桩或扰动基底原状土，或措施不当造成支护结构、工程桩被碰撞或原状土扰动。

具体表现：1、基坑开挖过程中，未采取措施防止碰撞支护结构，或措施不当造成支护结构被碰撞；2、基坑开挖过程中，未采取措施防止碰撞工程桩，或措施不当造成工程桩被碰撞；3、基坑开挖过程中，未采取措施防止基底原状土扰动，或措施不当造成原状土扰动。

（五）依据：《GB50497-2009》第3.0.1条，开挖深度大于等于5m或开挖深度小于5m但现场地质情况和周围环境较复杂的基坑工程以及其他需要监测的基坑工程应实施基坑工程监测。

常见问题：基坑工程未实施监测。

具体表现：1、开挖深度大于等于5m基坑工程未实施监测；2、开挖深度小于5m但现场地质情况和周围环境较复杂的基坑工程未实施监测；3、未按设计要求对基坑工程实施监测。

二、钢筋工程

（一）依据：《GB50204－2002》第5.2.1条，钢筋进场时，应按现行国家标准《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB1499等的规定抽取试件作力学性能检验，其质量必须符合有关标准的规定。

常见问题：钢筋力学试验不符合要求。

具体表现：1、已安装受力钢筋未按规定取样送检；2、受力钢筋进场复验报告与批次、抽样检验方案不符；3、受力钢筋力学性能检验项目不齐全或存在力学指标不合格又未按规定从同批钢材中双倍取样重新送检的；4、受力钢筋进场复验报告存在力学指标不合格，按规定从同批钢材中双倍取样重新送检后，其结论仍然为不合格的；5、产品合格证、出厂检验报告、进场复验报告不相符。

（二）依据：《GB50204－2002》第5.2.2条，对有抗震设防要求的框架结构，其纵向受力钢筋的强度应满足设计要求；当设计无具体要求时，对一、二级抗震等级，检验所得的强度实测值应符合下列规定：

1、钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25；2、钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.3。

常见问题：钢筋检验强度实测值不满足抗震设防要求。

具体表现：1、框架结构纵向受力钢筋进场复验报告中无钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值；2、框架结构纵向受力钢筋进场复验报告中无钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值；3、框架结构纵向受力钢筋进场复验报告中强度检验实测值不满足设计要求或规范规定的。

（三）依据：《GB50204－2002》第5.1.1条，当钢筋的品种、级别或规格需作变更时，应办理设计变更文件。

常见问题：钢筋变更手续不符合要求。

具体表现：1、框架结构纵向受力钢筋进场复验报告中无钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值；2、框架结构纵向受力钢筋进场复验报告中无钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值；3、框架结构纵向受力钢筋进场复验报告中强度检验实测值不满足设计要求或规范规定的。

（四）依据：《GB50204－2002》第5.5.1条，钢筋安装时，受力钢筋的品种、级别、规格和数量必须符合设计要求。

常见问题：已安装受力钢筋的品种、级别、规格和数量不符合设计及规范要求。

具体表现：1、灌注桩、承台及其联系梁、基础受力钢筋的品种、级别、规格和数量不符合设计要求；2、结构主要受力构件（框架梁、柱，剪力墙, 主要受力梁、板）受力钢筋品种、级别、规格和数量不符合设计要求。

（五）依据：《JGJ18－2003》第1.0.3条，从事钢筋焊接施工的焊工必须持有焊工考试合格证，才能上岗操作。

常见问题：钢筋焊工无证上岗。

具体表现：从事钢筋焊接施工的焊工无证或持过期无效证件上岗。

（六）依据：《JGJ18－2003》第4.1.3条，在工程开工正式焊接之前，参与该项施焊的焊工应进行现场条件下的焊接工艺试验，并经试验合格后，方可正式生产。试验结果应符合质量检验与验收时的要求。

常见问题：钢筋焊接工艺试验不符合要求。

具体表现：1、在每批钢筋正式焊接之前，参与该项施焊的焊工未进行现场条件下的焊接工艺试验或无法提供试验报告的；2、钢筋焊接工艺试验不合格，无法提供工艺改进、参数调整记录或重新试验报告就正式生产。

（七）依据：《JGJ18－2003》第3.0.5条，凡施焊的各种钢筋、钢板均应有质量证明书；焊条、焊剂应有产品合格证。

常见问题：施焊材料不符合要求。

具体表现：1、施焊的各种钢筋无质量证明书；2、施焊的各种钢板无有质量证明书；3、施焊焊条、焊剂无产品合格证；4、施焊焊条的规格、型号与设计要求不一致。

（八）依据：《JGJ18－2003》第5.1.7条，钢筋闪光对焊接头、电弧焊接头、电渣压力焊接头、气压焊接头拉伸试验结果均应符合下列要求：

1、３个热轧钢筋接头试件的抗拉强度均不得小于该牌号钢筋规定的抗拉强度；RRB400钢筋接头试件的抗拉强度均不得小于570Ｎ／m㎡；

2、至少应有２个试件断于焊缝之外，并应呈延性断裂。

当达到上述２项要求时，应评定该批接头为抗拉强度合格。

当试验结果有２个试件抗拉强度小于钢筋规定的抗拉强度，或３个试件均在焊缝或热影响区发生脆性断裂时，则一次判定该批接头为不合格品。

当试验结果有１个试件的抗拉强度小于规定值，或２个试件在焊缝或热影响区发生脆性断裂，其抗拉强度均小于钢筋规定抗拉强度的1.10倍时，应进行复验。

复验时，应再切取６个试件。复验结果，当仍有１个试件的抗拉强度小于规定值，或有３个试件断于焊缝或热影响区，呈脆性断裂，其抗拉强度小于钢筋规定抗拉强度的1.10倍时，应判定该批接头为不合格品。

注：当接头试作虽断于焊缝或热影响区，呈脆性断裂，但其抗拉强度大于或等于钢筋规定抗拉强度的1.10倍时，可按断于焊缝或热影响区之外，呈延性断裂同等对待。

常见问题：钢筋闪光对焊接头、电弧焊接头、电渣压力焊接头、气压焊接头接头拉伸试验结果不合格。

具体表现：1、未进行拉伸试验；2、拉伸试验批次不符合要求；3、钢筋焊接接头拉伸试验结果不合格；4、钢筋接头拉伸试验结果不合格就使用于工程的；5、焊接头拉伸试验结果不合格，未进行复验。

（九）依据：《JGJ107-2003》第3.0.5条，Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级接头的抗拉强度应符合表3.0.5的规定。

Ⅰ级：接头试件实际抗拉强度≥接头试件中钢筋抗拉强度实测值、或≥1.10钢筋抗拉强度标准值；

Ⅱ级：接头试件实际抗拉强度≥钢筋抗拉强度标准值；

Ⅲ级：接头试件实际抗拉强度≥1.35钢筋屈服强度标准值。

常见问题：钢筋机械连接接头抗拉强度检验不符合设计要求。

具体表现：1、无法提供抗拉强度试验报告；2、抗拉强度试验报告批次不符合要求；3、钢筋机械连接接头验收批评定不符合设计要求。

（十）依据：《JGJ107-2003》第6.0.5条，对接头的每一验收批，必须在工程结构中随机截取３个接头试件作抗拉强度试验，按设计要求的接头等级进行评定。当３个接头试件的抗拉强度均符合本规程表3.0.5中相应等级的要求时，该验收批评为合格。如有１个试件的强度不符合要求，应再取６个试件进行复检。复检中如仍有１个试件的强度不符合要求，则该验收批评为不合格。

常见问题：钢筋机械连接接头抗拉强度检验不符合设计要求。

具体表现：1、无法提供抗拉强度试验报告；2、抗拉强度试验报告批次不符合要求；3、钢筋机械连接接头抗拉强度检验试件未在工程结构中随机截取；4、钢筋机械连接接头抗拉强度试验结果不符合设计要求；5、未按规定进行复验；6、钢筋机械连接接头抗拉强度复验结果不符合设计要求。

三、模板工程

（一）依据：《GB50204－2002》第4.1.1条，模板及其支架应根据工程结构形式、荷载大小、地基土类别、施工设备和材料供应等条件进行设计。模板及其支架应具有足够的承载能力、刚度和稳定性，能可靠地承受浇筑混凝土的重量、侧压力以及施工荷载。

常见问题：模板施工技术方案不符合要求。

具体表现：1、未编制模板施工技术方案；2、模板施工技术方案未经施工单位技术负责人和总监理工程师审批；3、高大模板施工技术方案未按规定组织专家论证；4、施工技术方案未附计算书；5、工程结构形式、荷载大小、地基土类别等与施工技术方案明显不符；6、施工设备和材料供应与施工技术方案内容与不符，未对方案进行调整、补充、修正；7、模板及其支架材料、主要杆件间距和主要构造措施不符合施工技术方案规定；8、模板及其支架实体承载能力、刚度或稳定性较差，不能可靠承受浇筑混凝土的重量、侧压力以及施工荷载。

（二）依据：《GB50204－2002》第4.1.3条，模板及其支架拆除的顺序及安全措施应按施工技术方案执行。

常见问题：模板未按施工技术方案进行安装。

具体表现：1、模板及其支架拆除的顺序及安全措施与施工技术方案不符；2、模板及其支架提前拆除时未能提供等龄期混凝土强度试验报告；3、后浇带模板的拆除及其支顶不符合施工技术方案规定。

四、混凝土工程

（一）依据：《B50204－2002》7.2.1条，水泥进场时应对其品种、级别、包装或散装仓号、出厂日期等进行检查，并应对其强度、安定性及其他必要的性能指标进行复验，其质量必须符合现行国家标准《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GB175等的规定。

当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月(快硬硅酸盐水泥超过一个月)时，应进行复验，并按复验结果使用。

钢筋混凝土结构、预应力混凝土结构中，严禁使用含氯化物的水泥。

常见问题：结构用水泥不符合要求。

具体表现：1、结构用水泥进场时无出厂合格证，未对其强度、安定性及其必要的性能指标进行复验；2、现场使用的水泥未能提供出厂合格证和进场复验报告；3、钢筋混凝土结构、预应力混凝土结构中使用含氯化物的水泥;4、结构用水泥出厂超过三个月或快硬硅酸盐水泥超过一个月的，未进行复验仍继续使用在结构上。

（二）依据：《GB50204－2002》第7.2.2条，混凝土中掺用外加剂的质量及应用技术应符合现行国家标准《混凝土外加剂》GB8076、《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119等和有关环境保护的规定。

预应力混凝土结构中，严禁使用含氯化物的外加剂。钢筋混凝士结构中，当使用含氯化物的外加剂时，混凝土中氯化物的总含量应符合现行国家标准《混凝土质量控制标准》GB50164的规定。

常见问题：结构用外加剂含氯化物不符合要求。

具体表现：1、钢筋混凝士结构中，使用含氯化物的外加剂混凝土的氯化物的总含量不符合《混凝土质量控制标准》GB50164等有关规定。

（三）依据：《GB50204－2002》第7.4.1条，结构混凝土的强度等级必须符合设计要求。用于检查结构构件混凝土强度的试件，应在混凝土的浇筑地点随机抽取。取样与试件留置应符合下列规定：

1、每拌制100盘且不超过100ｍ３的同配合比的混凝土，取样不得少于一次；

2、每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时，取样不得少于一次；

3、当一次连续浇筑超过1000ｍ３时，同一配合比的混凝土每200m3取样不得少于一次；

4、每一楼层、同一配合比的混凝土，取样不得少于一次；

5、每次取样应至少留置一组标准养护试件，同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。

常见问题：混凝土强度试件取样、留置不符合要求。

具体表现：1、结构混凝土强度等级不符合设计要求，未采取技术处理措施；2、混凝土强度等级评定不符合要求且未按GB50204第7.1.4条规定处理；3、用于检查结构构件混凝土强度的试件，未在混凝土的浇筑地点随机抽取；4、未按规定留置标准养护试件；5、同条件养护试件未根据实际需要留置和养护。

（四）依据：《GB50204－2002》第8.2.1条，现浇结构的外观质量不应有严重缺陷。对已经出现的严重缺陷，应由施工单位提出技术处理方案，并经监理（建设）单位认可后进行处理。对经处理的部位，应重新检查验收。

常见问题：现浇结构外观质量严重缺陷处理不符合要求。

具体表现：1、无现浇结构外观质量缺陷的检查记录及相应的技术处理方案；2、对现浇结构的外观质量严重缺陷的处理，无技术处理方案或方案未经监理（建设）单位认可；3、严重质量缺陷经处理的部位，未重新检查验收并记录；4、纵向受力钢筋有露筋严重质量缺陷，且未按技术方案处理；5、构件主要受力部位有蜂窝严重质量缺陷，且未按技术方案处理；6、构件主要受力部位有孔洞严重质量缺陷，且未按技术方案处理；7、构件主要受力部位有夹渣严重质量缺陷，且未按技术方案处理；8、构件主要受力部位有疏松严重质量缺陷，且未按技术方案处理；9、构件主要受力部位有影响结构性能或使用功能的裂缝严重质量缺陷，且未按技术方案处理；10、连接部位有影响结构传力性能的严重质量缺陷,且未按技术方案处理；11、清水混凝土构件有影响使用功能外形的缺陷,且未按技术方案处理；12、清水混凝土构件有影响装饰效果外形的缺陷,且未按技术方案处理13、具有重要装饰效果的清水混凝土构件有外表缺陷,且未按技术方案处理。

（五）依据：《GB50204－2002》第8.3.1条，现浇结构不应有影响结构性能和使用功能的尺寸偏差。混凝土设备基础不应有影响结构性能和设备安装的尺寸偏差。

对超过尺寸允许偏差且影响结构性能和安装、使用功能的部位，应由施工单位提出技术处理方案，并经监理（建设）单位认可后进行处理。对经处理的部位，应重新检查验收。

常见问题：结构尺寸偏差处理不符合要求。

具体表现：1、施工单位对现浇结构存在影响结构性能和使用功能的尺寸偏差无技术方案；2、施工单位无混凝土设备基础存在影响结构性能和设备安装的尺寸偏差处理的技术方案；3、施工单位对现浇结构存在影响结构性能和使用功能的尺寸偏差技术方案未经监理(建设)单位认可；4、施工单位对混凝土设备基础存在影响结构性能和设备安装的尺寸偏差处理的技术方案未经监理(建设)单位认可；5、对现浇结构存在影响结构性能和使用功能的尺寸偏差处理后，未重新检查验收并记录；6、对混凝土设备基础存在影响结构性能和设备安装的尺寸偏差处理后，未重新检查验收并记录。

六、常规材料检测取样方法

常规材料检测取样方法

| 材料名称 | 取样方法 | 送样规格数量 | 代表批量 | 常规检测项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 砂 | 取样部分均匀分布，取样处表层铲除，对各部抽取大致相等8份 | 20kg/组 | 400m3或≤600t取一组 | 含泥量、泥块含量颗粒级配、堆积密度 |
| 石子 | 取样部分均匀分布，取样处表层铲除，对各部抽取大致相等16份 | 10-40 kg/组 | 400m3或≤600t取一组 | 颗粒级配、含泥量、泥块含量、针片状含量 |
| 水泥 | 在同一编号的不少于20包以上部位取等量样品 | 12 kg/组 | 同厂家、同等级、同品种、同批号袋装≤200t为一批;散装≤500t为一批 | 标准调度用水量；凝结时间；安定性；胶砂强度 |
| 钢筋原材热轧带肋热轧光圆 | 从两根钢筋上取，每根端头截去大于50cm，各取一根长，一根短 | 拉伸试验2根，弯曲试验2根 | ≤60t取一组，超过60t的部分，每增加40t（或不足40t的）增加一个拉伸试验试样和一个弯曲试验试样 | 拉伸；弯曲 |
| 钢筋机械连接件 | 接头的现场检验按验收批进行。同一施工条件下采用同一批材料的同等级、同型式、同规格接头，以500个为一个验收批进行检验与验收。 | 在工程结构中随机截取3个接头试件作抗拉强度试验 | 接头≤500个为一组。 | 拉伸强度 |
| 钢筋焊接 | 闪光焊 | 闪光对焊6根（3拉3弯） | 同一台班同一焊工接头≤300个接头为一批 | 拉伸强度，弯曲 |
| 钢筋焊接 | 电弧焊在焊接现场取，电渣压力焊在柱头上取 | 3根 | 在现浇钢筋混凝土结构中，同牌号钢筋接头≤300个接头做一批，不足也为一批。在房屋结构中应在不超过二楼层中300个同牌号为一批，不足300个为一批 | 拉伸强度 |
| 冷拔低碳钢丝 | 每批应抽取不少于3盘的进行拉伸试验和反复弯曲试验。每盘钢丝中任一端截500mm以后再取2个试样，一个进行拉伸试验，一个进行反复弯曲试验。 | 一组6根，3根拉伸试验，3根反复弯曲试验 | 冷拔低碳钢丝验收应按同一生产单位同一原材料，同一直径，且不应超过30t为1个检验批进行抽样检验。 | 拉伸：反复弯曲 |
| 冷轧带肋 | 每盘中随机抽取 | 3根/组（一拉两弯） | ≤60t取一组 | σ0.2；拉伸：弯曲 |
| 弹性体（塑性体）沥青防水卷材SBS（APP） | 切除距外层卷头2.5米后顺纵向截取长度1米的一块全幅卷材 | 1m2（在抽取的其中一卷中截取） | 以同一类型、规格、每10000m2为一批，不足也为一批。 | 拉力；不透水性；柔性；耐热性；最大拉力时延伸率；可溶物含量。 |
| 沥青复合胎防水卷材 |  |  |  | 拉力；不透水性；柔性；耐热性；断裂伸长率 |
| 高分子防水卷材（均质片、复合片） | 切除距外层卷头2.5米后顺纵向截取长度1米的一块全幅卷材 | 1m2（在抽取的其中一卷中截取） | 以同一品种、规格的5000m2为一批（如日产量超过8000 m2则以8000 m2为一批） | 拉伸强度；断裂伸长率；撕裂强度；不透水性；低温弯折性；加热伸缩量。 |
| 聚氨酯防水涂 | 用取样器从桶上、中、下三个位置分别取样 | 3kg/组 | 以同一类型、规格的15t为一批；不足也为一批 | 拉伸强度；断裂伸长率；低温弯折性；不透水性；固体含量；干燥时间。 |
| 聚合物水泥/防水涂料（JS） | 液体：用取样器从桶上、中、下三个位置分别取样；粉末：用取样器取出相同量的样品，用四分法取出试验所需最低量四倍 | 5kg/组 | 以同一类型的10t为一批，不足也为一批 | 固体含量；拉伸强度；断裂伸长率；低温柔性；不透水性；粘结强度。（抗渗性能II Ⅲ型） |
| 混凝土抗压 | 从同一盘搅拌或同一车运送的砼，在混凝土浇筑地点随机抽取 | 每拌制100盘不超过100立方同配合比、每一楼层同一配合比，取样不得少于1次 | 每次取样至少留一组标准养护试件，同条件养护的试件根据需要而定 | 抗压强度 |
| 混凝土抗渗 | 从同一盘搅拌或同一车运送的砼中，在混凝土浇筑地点随机抽取 | 6块/组（顶面直径175mm底面直径185mm高150mm） | ≤500立方砼取一组，每项工程不得少于两组 | 抗渗性能 |
| 混凝土抗折 | 从同一盘搅拌或同一车运送的砼中，在混凝土浇筑地点随机抽取 | 3块/组（150mm×150mm×550mm）或（150mm×150mm×600mm） | / | 抗折强度 |
| 砂浆抗压 | 在搅拌机出料口随机取样，至少从三个不同部门采取（同盘砂浆只做一组试块） | 3块/组（70.7mm×70.7mm×70.7mm） | 每台搅拌机，每种配比250立方砌体取一组 | 抗压强度 |
| 烧结普通砖 | 在尺寸偏差、外观质量合格的同批砖中随机抽取 | 12块/组（240mm×115mm×53mm） | 15万块取一组 | 抗压强度 |
| 烧结多孔砖 | 在尺寸偏差、外观质量合格的同批砖中随机抽取 | P型M型均12块/组 | 5万块取一组 | 抗压强度 |

七、常用建筑材料、构配件质量简易识别方法

常用建筑材料、构配件质量简易识别方法

一、HPB235光圆钢筋

质量要求及识别方法：

1.钢筋应平直、无损伤，表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈。

2.钢筋进场时，同一牌号、同一炉罐号、同一尺寸的钢筋每60t作为一个检验批，实行见证取样检测其力学性能：屈服强度不低于235MPa,抗拉强度不低于370MPa，断后伸长率不低于25%，最大拉力总伸长率不低于10%。

3.当检测结果不满足上款要求时，加倍取样再次检测，若再次检测合格，则该批钢材合格，若检测不合格，则该批钢材不合格，应作退场处理。

4.光圆钢筋可用机械方法或冷拉方法进行调直，当采用冷拉方法调直钢筋时，冷拉率不宜大于4%。

5.光圆钢筋的直径允许偏差为±0.3mm,不圆度≦0.4mm。

执行标准：

1.《钢筋混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB5024-2002)

2.《钢筋混凝土用钢第1部分：热轧光圆钢筋》（GB1499.1-2008）

常见问题：

1.钢筋来历不明，无质量合格证书、无订货合同、无牌号；

2.钢筋进场后未实行见证取样检测或取样数量不足；

3.对在一、二级抗震等级结构中使用的光圆钢筋，钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值小于1.25，钢筋的屈服强度与强度标准值的比值大于1.3，影响构件的抗震性能；

4.钢筋在机械调直或冷拉调直后，其直径偏差大于0.3mm，冷拉率大于4%；

二、铝合金型材

质量要求及识别方法：

窗壁厚不少于1.4mm,门壁厚不少于2mm。

执行标准：

GB 5237.1-6-2004 《铝合金建筑型材》
GB/T 8013.1-3-2007 《铝及铝合金阳极氧化膜与有机聚合物膜》

常见问题：

1.膜层厚度不合格：在使用过程中易受腐蚀，降低产品的使用寿命；
    2.耐蚀性不合格：在使用过程中很容易出现斑点、脱落、腐蚀等，影响铝合金型材的正常使用；
    3.尺寸偏差不合格：壁厚太薄会引起结构强度不够，受力后变形增大等。在使用过程中会出现密封不严、推拉不畅等现象。严重时会引起幕墙倒塌、门窗脱落等后果。

三、塑钢型材

质量要求及识别方法：

1.型材表面光滑平整、发亮、有光泽、无纹路　
2.大、小面均有专用保护膜,保护膜文字清晰,有规律。　 
3.背面的压码标识,清楚有规律。

4.型材四角达到90度。

5.内筋直、腔体光滑无气泡，专用衬钢穿得进,厚度分布均匀达到标准厚度,无明显分布不均现象。

执行标准：

GBT 8814-2004 《门、窗用未增塑聚氯乙烯（PVC-U）型材》

常见问题：

1.过量添加碳酸钙，造成塑钢韧性降低，型材变脆，容易折断；
    2.在生产过程中添加增塑剂，增强韧性，从产品的外观上看，会给消费者一种ＰＶＣ含量高、质量好的错觉，但遇高温后很容易老化；
    3.减少钛白粉的使用量，有的甚至不添加钛白粉，无法保证塑钢门窗质量。

四、密封胶条

质量要求及识别方法：

1.观查胶条表面是否平整、无杂质、无气泡、无锯齿痕，手感应细腻、柔软。劣质密封条弹性差、表面粗糙、变形大、强度差、一折就裂、一扯就断。 
    2.用手适度拉伸不断裂，折弯放开后能迅速复原。

3.用鼻嗅感觉有无异味。

执行标准：

GB24498-2009《建筑门窗、幕墙用密封胶条》
JC T1022-2007《中空玻璃用复合密封胶条标准》

常见问题：

1.胶的配比不当散发刺鼻气味危害人的健康；

2.使用质量不一、成份复杂的废料生产密封条，且在共混时不加改性剂，同时过量加入填充料，有的厂家还加入替代增塑剂的芳烃油或炼油渣料重油，同时硫化时间、温度达不到要求，使密封条产品不仅气味刺鼻，而且短期内变形收缩断裂，甚至脱落，使门窗失去密封作用；
     3.添加剂比重大、出窗率低，含有重金属，含亚硝胺（致癌物），很多国家明令禁止在室内使用，且产品不能回用、不利于环保。

五、给水管

质量要求及识别方法：

PPR管材切口厚度均匀，颜色纯白不透明手感柔和，假管手感光滑，真管落地声较沉闷，应有壁厚、承载压力、执行标准代号等标识

执行标准：

GB/T 18743-2002《流体输送用热塑性塑料管材 简支梁冲击试验方法》
    CJ/T 193-2004 《内层熔接型铝塑复合管》
    CJ/T 210-2005《无规共聚聚丙烯（PP-R）塑铝稳态复合管》
    SH/T 1750-2005《冷热水管道系统用无规共聚聚丙烯(PP-R)专用料》

常见问题：

PPR管对施工技术要求极高，且易受外界因素影响，稍微操作不当非常容易出现PPR管道热熔缩径的情况，严重的甚至能使管道内径堵塞；
    PPR管厚度不够容易破裂，由于透氧透光，还容易滋生微生物和藻类，造成自来水在管内二次污染。铝塑复合管金属铝层及内外层塑料层厚达不到要求，容易造成管子在一定的压力下破裂。

六、排水管

质量要求及识别方法：

管材的实测壁厚偏差范围大，均匀性差，有发黄、翘曲现象,内外壁应光滑，无裂纹、气泡、塑化不良等缺陷，管壁应标注直径、厚度、执行标准、企业名称等

执行标准：

CECS 135-2002《建筑给水超薄壁不锈钢塑料复合管管道工程技术规程(附条文说明)》
CECS 136-2002《建筑给水氯化聚氯乙烯(PVC-C)管管道工程技术规程(附条文说明)》注：排水管执行此规范

常见问题：

减少管材壁厚,加大碳酸钙的填加量；达不到使用压力，容易爆裂;
    七、安全玻璃

质量要求及识别方法：

安全玻璃破碎后，碎片小且无锐角，玻璃的厚度、边长尺寸允许偏差和外观质量符合国家标准要求。夹层玻璃有较高的强度，受到冲击破坏时产生辐射状或同心圆形裂纹，碎片不易脱落，透明度约82%。

执行标准：

GB 15763-2005《建筑用安全玻璃》
GB 9963-88 《钢化玻璃》
GB 9962-1999 《夹层玻璃》

常见问题：

安全玻璃厚度不够，均质处理不完全导致“自爆现象”。安全玻璃有适用范围，如大面积（≥1.5平米、易接触、外开窗、推拉门等，往往被忽视。

八、面砖

质量要求及识别方法：

1.观察瓷砖表面是否有黑点、气泡、针孔、裂纹、有无划痕、色斑、缺边、缺角玻化砖还要注意是否有漏抛、漏磨等缺陷；
    2.质量好，密度高的瓷砖手感都比较沉，质次的产品手感较轻；
    3.敲击瓷砖，通过听声音来鉴别瓷砖的好坏；
    4.将相同规格型号的产品随意取出4片，进行拼铺检查瓷砖尺寸大小、平整度、直角度等三个方面的问题；
    5.加水和不加水测试防滑程度。

执行标准：

GB/T 4100-2006《陶瓷砖》

常见问题：

1.厂家为了增加瓷砖表面白度，大量使用硅酸锆，硅酸锆使用过量，就会导致核素超标；
    2.吸水率、破坏强度、断裂模数、尺寸不合格；

3.釉面龟裂“炸釉”；
4.表面或接缝不平整、瓷砖色差大、有裂纹、花色不均匀。

九、防水卷材

质量要求及识别方法：

1.检查包装完整性、重量、厚度差；

2.进行开卷检查，用最小刻度不大于1mm的钢板尺测量毡面粘结、裂纹、折纹、折皱、边缘裂口、缺边；

3.观察孔洞、硌伤、水渍或浆糊状粉浆是否符合质量要求；

4.测量每卷卷材的面积，检查浸涂情况。

执行标准：

GB 328.1-328.27-2007《沥青防水卷材试验方法》

常见问题：

1、SBS含量很少，甚至不加SBS，用废橡胶粉来替代，低温柔度指标不符合标准要求。

2、卷材厚度达不到标准要求，或厚度不均匀，造成破裂，致使可溶物含量不合格； 
    3、纵、横向拉力及延伸率相差较大，企业工艺控制或原材料把关稍有不慎，就有可能造成产品拉力或最大拉力时延伸率不合格； 
    4、企业产品包装标识不规范，有些产品标注了执行标准，但未标注产品胎基；有些企业包装上无产品生产日期和批号或规格型号标注不符合要求，影响使用者正确选择产品，给工程质量埋下隐患。

十、电线

质量要求及识别方法：

假冒劣质电线外观粗糙、椭圆度大，护套绝缘强度低，包在电线上的皮用手就可以撕掉，撕开电线的护套后，劣质电线的导体光亮不足、表面发黑，有的甚至还有油污等，同时可以点燃电线外表的塑料，如果火苗不能自熄或自熄时间较长，则意味着电线阻燃系数可能不达标。

正规电线的塑料外皮软且平滑，颜色均匀，在其表面，也应印有产品合格证上的数项内容，如：长城标志、规格型号、厂名厂址等，同时，字迹必须清晰，不易擦掉，劣质电线塑料外皮粗糙，颜色不均匀，字迹模糊，易擦掉。

执行标准：

《聚氯乙烯绝缘软电线电缆》(GB5023-1997)

常见问题：

1、导体电阻不合格，如果导体电阻大，使用中损耗就大、发热大，容易引起火灾事故，主要是由于企业偷工减料，使用了劣质导体材料造成的；

2、绝缘厚度不达标，护套厚度不达标和耐压试验不合格；

3、老化前抗张强度不达标；

4、外形尺寸不达标；

5、产品标志标注不规范，有的产品型号标志错误，有的产品电压等级标志错误，给用户的购买及使用带来不便。

八、施工、监理、学校三人小组日志

施工、监理、学校三人小组日志

日志，是重要的工程施工技术档案，是整个施工阶段的施工组织、质量安全管理、施工技术、偶发事件处理等有关施工活动和现场情况变化的综合性记录，也是处理施工问题的备忘录和总结施工管理经验的基本素材，应具备真实性、及时性和可追溯性，在整个工程档案中具有非常重要的位置。

中小学校舍安全工程具有体量小、进度快、要求高、施工难度大等特点，施工、监理和学校三人组更应该分别记录好工作日志，准确、真实地反映出施工情况，作为判断事情真相和工作业绩考核的依据。三种日志应分别由专人记录、保管，逐日记载不许中断，中途发生人员变动的，应当办理交接手续，保证日志的连续性、完整性。

为了进一步做好日志记录工作，改变以往内容空洞、表述不清等现象，我们根据《安徽省建筑工程资料管理规程》（DB34/T918-2009）的规定，结合先进经验，编制了三种日志的格式范本和填写要求，供参考使用。

施工日志

| 日期 |  | 天气状况 |  |  |  | 风力 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学校 值班负责人 |  | 最高/最低温度 |  | 可记为XX℃—XX℃ |  |  |  |
| 工程监理 |  | 施工人数 |  | 施工人数分工种记录，并记录工人的总人数。 |  |  |  |
| 生产情况和重要活动记录 | （部位项目、班组工作、生产存在问题） 1、当日施工内容及实际完成情况；2、施工部位应将分部、分项工程名称和轴线、楼层等写清楚。3、施工现场有关会议的主要内容；4、停电、停水、停工情况；5、施工机械故障及处理情况等。 |  |  |  |  |  |  |
| 技术质量安全工作记录 | （技术质量安全活动、自检、质量验收及其他） 1、隐蔽工程验收情况。应写明隐蔽的内容、楼层、轴线、分项工程、验收人员、验收结论等；2、试块制作情况。应写明试块名称、楼层、轴线、试块组数；3、质量检查情况：当日砼浇筑及成型、钢筋安装及焊接、砖砌体、模板安拆、抹灰、屋面工程、楼地面工程、装饰工程等的质量检查和处理记录；砼养护记录，砂浆砼外加剂掺用量；4、质量事故原因、处理办法和处理结果；5、有关领导、主管部门或各种检查组对工程施工技术、质量、安全方面的检查意见和决定6、建设单位、监理单位对工程施工提出的技术、质量要求、通知、意见及采纳实施情况；7、其他检查情况。 |  |  |  |  |  |  |
| 进场材料及复检情况 | 应写明批号、数量、生产厂家以及进场材料的验收情况，以后补上送检后的检验结果。 |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题整改情况 | 是否有遗留的质量技术问题 |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 施工员 |  |  |  |  |

监理日志

| 日期 |  | 天气状况 |  |  |  | 风力 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学校 值班负责人 |  | 最高/最低温度 |  | 可记为XX℃—XX℃ |  |  |  |
| 工程监理 |  | 施工人数 |  | 施工人数分工种记录，并记录工人的总人数。 |  |  |  |
| 当日施工主要内容 | （施工单位及施工现场的总体情况） 1、当日施工内容及实际完成情况；2、施工部位应将分部、分项工程名称和轴线、楼层等写清楚。3、施工现场有关会议的主要内容；4、停电、停水、停工情况；5、施工机械故障及处理情况等。 |  |  |  |  |  |  |
| 现场监理工作内容 | 1、构配件及设备审核验收记录； 2、材料核对、复检、见证取样抽检记录（对不符合要求的要明确记录）； 3、关键部位及环节旁站监理记录； 4、报验申请与自检结果现场检查记录等； 5、各种见证检验、平行检验、文件验证、抽检试验情况。6、砂浆、混凝土试块的制作、测试情况。7、当天协调的问题，是否有结果；9、工地例会记录（简况）。 |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题及监理通知单下发情况 | 施工质量存在的问题及如何解决、整改（处理各类事故人员名单），整改验收是否符合要求、参加验收的人员情况。 |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题整改情况 | 对提出的问题，施工现场整改情况，是否有遗留的质量技术问题 |  |  |  |  |  |  |
| 总监 |  |  | 监理员 |  |  |  |  |

学校三人小组日志

| 日期 |  |  |  |  | 天气状况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学校值班负责人 |  |  |  |  | 施工人数 |  |  |  |  |
| 考勤记录 | 项目经理 |  |  | 技术负责人 |  |  |  | 专职安全员 |  |
|  | 总监 |  |  | 专职监理 |  |  |  |  |  |
| 当日施工主要内容 | 1、工程进度、 操作部位、形象进度情况；2、当天协调的问题，是否有结果；3、工地会议简况4、各级检查情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 见证取样检测 | 管理人员参与材料、试块、试件现场取样并封签送检 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程监理履职情况 | 1、是否进行构配件及设备审核验收； 2、是否进行材料核对、复检、见证取样抽检； 3、关键部位及环节是否旁站监理； 4、是否对报验申请与自检结果现场进行检查等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理报告和处理情况 | 是否接到监理报告和处理情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 遗留问题 | 未处理完毕，待解决的问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 学校三人小组签字 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |